# PRILOG 7:	PROJEKTNI ZADATAK

Ovaj projektni zadatak nadopunjuju tehničke zahtjeve iz ponudbenog troškovnika. U slučaju bilo kakve nekonzistentnosti između tehničkih zahtjeva i specifikacija u ovom projektnom zadatku i istovrsnih zahtjeve iz ponudbenog troškovnika, prevladavaju ovi tehnički zahtjevi i specifikacije. U tom slučaju će se stavke iz ponudbenog troškovnika ponuditi na način da su uvršteni svi ovi zahtjevi.

- PREDMET I OPSEG NABAVE

Predmet nabave je energetska usluga - energetske uštede električne energije za javnu rasvjetu Grada Vrgorca. Kao što je već navedeno, cilj nabave je implementacija optimalnog tehničko-ekonomskog rješenja kojim bi se dobili učinci znatne uštede električne energije, smanjenje emisije CO2, poboljšali svjetlotehnički parametri i uvjeti sigurnosti prometa te smanjili potencijalni rizici ekološkog onečišćenja zbog korištenja ekološki neprihvatljivih rasvjetnih tijela (npr. natrijeve i/ili živine žarulje na izboj u plinu), sprječavanje svjetlosnog onečišćenja i primjene opasnih tvari, a bez zaduživanja Naručitelja ili potrebe za osiguravanjem neposrednih vlastitih dodatnih sredstava za investiciju.

- TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Postojeće stanje opisano je u Izvješće o provedenom energetskom pregledu JR Općine Vrgorac, koje je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

- UVJETI PROJEKTIRANJA

Ponuditelj je dužan napraviti Glavni projekt temeljem kojeg će se izvršiti rekonstrukcija sustava javne rasvjete. Ponuditelj će kod izrade Glavnog projekta koristiti minimalne tehničke karakteristike svjetiljki prema zahtjevima iz DZN.

Glavni projekt treba sadržavati sve zakonske određene sastavnice kao i ostale potrebne dijelove prema pravilima struke, kao i eventualno potrebne suglasnosti.

- OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

Norme i pravila struke

Svi materijali i uređaji trebaju biti u skladu s tehničkim normama HRN i/ili EN. IEC norme koje se primjenjuju na sve sustave i opremu koje su predmet isporuke. Ostale dostupne norme mogu se primijeniti ukoliko osiguravaju jednaku ili veću kvalitetu od spomenutih i ukoliko su njihove odredbe dostupne u izdanju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Konstrukcija

Oprema treba biti tako izvedena da se u najvećoj mjeri olakšaju pregledi i održavanje. Mora raditi zadovoljavajuće u svim pogonskim uvjetima i u uvjetima okoline koji se mogu očekivati. Sve komponente uređaja kao i uređaji u cjelini moraju biti u skladu s važećim normama i propisima.

Doprema opreme

Ponuditelj će pripremiti opremu za transport tako da je zaštiti od svakog oštećenja, a biti će odgovoran za utovar i istovar. Svi troškovi pripreme transporta su na teret ponuditelja. Ponuditeljeva je obveza propisno zbrinuti materijal za pakiranje korišten prilikom transporta.

Ponuditelj je dužan u razumnom roku osigurati dopremu materijala i opreme na mjesto ugradnje i odgovoran je za njega.

Zaštitne mjere

Sva oprema treba imati odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječila bilo kakva mogućnost oštećenja. Ova zaštita mora biti u skladu s odgovarajućim pravilima struke, zaštite na radu i zaštite od požara.

Materijali

Svi korišteni materijali trebaju biti najviše kvalitete i pogodni za rad u očekivanim uvjetima, tako da osiguraju dugotrajan i siguran rad. Posebnu pažnju treba posvetiti izbjegavanju odnosno sprječavanju korozije uslijed vanjskih utjecaja.

Zaštita od korozije

Oprema treba biti zaštićena kvalitetnim premazima otpornim na utjecaj okoline. Ponuditelj ima obvezu da o svom trošku otkloni svaku pojavu korozije čiji bi uzrok bio nekvalitetan materijal i neadekvatna zaštita površina sukladno ugovoru.

Pogonski / klimatski uvjeti

Osnovni uvjeti okoline koje oprema treba zadovoljiti su:

- radna temperatura	-20/+35 °C

- vlažnost	90%

- TEHNIČKI ZAHTJEVI

Opći tehnički zahtjevi za svjetiljke

Ponuđene svjetiljke moraju udovoljavati sljedećim tehničkim zahtjevima:

- zasjenjenje	 		ULOR maksimalno 2,5%

- ulazni napon			230 V AC ± 10%

- frekvencija			50 Hz

- brtva zaštitnog poklopca	silikonska

- stupanj zaštite svjetiljke	minimalno IP 66

- stupanj električne zaštite  	klasa II

- stupanj zaštite od udarca	minimalno IK08 za cestovne i IK09 za parkovne svjetiljke

- neometan rad svjetiljke u temperaturnom području od -20°C do +35°C

- svi aplicirani vijci, podloške i matice od nehrđajućeg čelika

Ponuđena LED rasvjetna tijela trebaju imati slijedeće certifikate: CE, ENEC, RoHS.

Certifikati trebaju biti izdani od ovlaštenih certifikacijskih kuća u EU. Certifikati trebaju biti priloženi uz ponudu.

Svjetlosni izvor i svjetiljka navedena u ponudi, moraju odgovarati svim navedenim tehničkim zahtjevima i specifikacijama.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne dostavi gornje tražene specifikacije aplicirane u svojoj ponuđenoj opremi, ili se podaci pokažu da nisu u skladu s ponuđenim i traženim karakteristikama svjetiljke, smatrat će se da je povrijedio odredbe o ozbiljnosti ponude odnosno da je dao lažne podatke pa će ponuda biti odbijena.

Svjetlotehnički zahtjevi

Svjetlotehnički proračun mora odgovarati zahtijevanim uvjetima iz ponudbenog troškovnika, a u smislu svjetlotehničkih parametara. Rješenje mora biti takvo da se zadovolje kriteriji rasvijetljenosti i ujednačenosti (Lav, UI, U0) te bliještenja odnosno porasta praga (TI) te rasvijetljenosti okoliša (SR) za klasu rasvjete ME (na površini prometnice), a za klasu S minimalnu srednju osvijetljenost (Eav), minimalnu osvijetljenost (Emin) kao i ostale zahtijevane parametre, sve u skladu s normom HRN EN 13201: 2008 Cestovna rasvjeta.

Zahtjevi za izračun svjetlotehnike kao i geometrija ceste koju(e) pokrivaju dani su za svaku stavku svjetiljku u ponudbenom troškovniku.

Svjetlotehnički proračun se mora izvršiti u standardiziranim široko dostupnim softverskim paketima poput Dialuxa, Reluxa a radi jednostavne moguće provjere od strane naručitelja. U proračunu je potrebno, uz ostalo zahtijevano u ponudbenom troškovniku, prikazati i sljedeće:

- podatke o svjetiljci – ukupna instalirana snaga s predspojnom napravom

- svjetlosni tok LED modula

- određeni korekcijski faktor dodatnih gubitaka od 10% u zaštitnom kaljenom staklu (correction factor)

Svjetlotehnički proračun, kao sastavni dio ponude, može biti izrađen na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku.

Svjetlotehnički proračuni su sastavni dio ponude i moraju biti izrađeni i priloženi za svaku cestovnu svjetiljku iz ponudbenog troškovnika, a u okviru iste za svaku traženu klasu ceste i geometriju, kako je precizirano u ponudbenom troškovniku.

Svjetlotehnički proračun novih svjetiljki sa zahtijevanom geometrijom mora biti potpisan i ovjeren od bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Pod tim uvjetom ovlaštena osoba, pod stegovnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje točnost svih podataka u navedenom dokumentu. Ispravno izrađen svjetlotehnički proračun, s provjerenim i točnim ulaznim podacima, jedan je od najvažnijih uvjeta za dokazivanje ispunjenja traženih tehničkih zahtjeva.

Uz ponudu je potrebno dostaviti medij za pohranjivanje podataka (CD-ROM ili DVD), na koji je potrebno pohraniti datoteku o svjetlotehničkim podacima (IES file ili LTD format) primijenjene optike nuđene svjetiljke radi provjere tehničkih, svjetlotehničkih i energetskih karakteristika iste od strane naručitelja. Svjetlotehničke datoteke (IES file ili LTD format) potrebno je priložiti za svaku svjetiljku iz ponudbenog troškovnika. Na omotu elektronskog nosača podataka isti ovlašteni projektant mora ovjeriti i potpisati kao jamstvo da pohranjene datoteke odgovaraju svjetlotehničkim proračunima priloženima ponudi. Datoteke moraju biti sortirane i označene na pregledan način da se lako može koristiti iste za provjeru svake svjetiljke iz troškovnika.

Ponuda bez elektroničkog medija sa podacima smatrat će se nepotpunom. Ukoliko medij, kao dio ponude, ne može biti uvezan u ponudi, ponuditelj će ga obilježiti nazivom i navesti u sadržaju ponude kao dio ponude. Medij se dostavlja u istom pakiranju.

U slučaju dostavljanja različitog svjetlotehničkog proračuna u papirnatom obliku od onog koji će analiza dostavljenog na CD ili DVD pokazati, smatrat će se da je ponuditelj dao lažnu i neozbiljnu ponudu te se ponuda neće uzeti u razmatranje, odnosno bit će odbačena.

Nuđenje LED cestovnih svjetiljki prema ponudbenom troškovniku

Ponuditelj će u ponudbenom troškovniku dati jedinstvenu cijenu za svaku stavku ponudbenog troškovnika.

Ponuditelj svojoj ponudi treba priložiti i list(ove) s podacima imena proizvođača svjetiljke i tipa za svaku stavku iz ponudbenog troškovnika. Takav popis ponuditelj kreira samostalno.

Jamstveni rok na ponuđene svjetiljke mora biti prema odredbama ugovora.

Tehnički zahtjevi za elektromontažne i ostale radove

Ponuditelj je odgovoran za organizaciju izvođenja radova. Ponuditelj u koordinaciji s operaterom rasvjete pristupa osiguranju mjesta rada te nakon toga izvođenju radova. Detaljan plan izvođenja radova treba usuglasiti s operaterom sustava javne rasvjete naručitelja.

Prije početka radova na demontaži svjetiljki i montaži novog tehničko rješenja, potrebno je osigurati mjesto rada na način da se isključi napajanje strujnog kruga u kojemu se izvode radovi te da se onemogući uklapanje odnosno pojavu napona u rasvjetnom krugu za vrijeme izvođenja radova.

Osobe koje rade na zamjeni moraju biti osposobljene za rad na siguran način te osposobljene za rad na visini (posebni uvjeti rada).

Odabrani ponuditelj je odgovoran da tijekom radova vodi računa o propisnoj regulaciji prometa na dionici ceste gdje izvodi radove.

Radovi se trebaju izvoditi etapno u fazama, po strujnim krugovima. Po istom principu izvodit će se i puštanje u rad. Nakon što ponuditelj instalira posljednju svjetiljku, montaža će se smatrati završenom i može se pristupiti potpisivanju zapisnika o preuzimanju.

Obveze ponuditelja:

- Radovi se moraju izvoditi u skladu s ovom Dokumentacijom za nadmetanje;

- Ugrađivati se mogu samo materijali koji zadovoljavaju kvalitetu traženu ovom Dokumentacijom za nadmetanje, što se osigurava dokazima kvalitete u skladu sa zakonima i tehničkim propisima;

- Sva ugrađena oprema mora biti preuzeta, ispitana i provjerena prema propisima i normama koje osiguravaju kvalitetu traženu ovom tehničkom dokumentacijom, u dva koraka:

  - Provjera prije ugradnje,

  - Provjera funkcionalnosti nakon ugradnje.

Ugrađivati se smije samo nova nerabljena oprema prema ponudbenom troškovniku.

Ponuditelj je dužan obaviti funkcionalna i sva ostala ispitivanja sustava nakon implementacije novih svjetiljki te izraditi izvješća koja su prilog zapisniku o preuzimanju od strane naručitelja.

Tehnički zahtjevi za osiguranje raspoloživosti svjetlosnih izvora

U slučaju neispravnosti svjetiljke, trošak popravka ili nabavke nove te zamjene svjetiljke snosi ponuditelj. Montažu i demontažu obavlja osoba ovlaštena od strane naručitelja. Rok otklanjanja kvara je 3 (tri) radna dana od dana detekcije odnosno prijave prema odabranom ponuditelju (Izvoditelju).

Ponuditelj je odgovoran samo u slučaju kvara samih svjetlosnih izvora (svjetiljki), a nije odgovoran za neraspoloživost prilikom kvara nekog drugog tehničkog podsustava.

Tehnički zahtjevi za mjerenje i verifikaciju ušteda

Nakon ugradnje novog sustava potrebno je izvršiti proračun referentne snage i potrošnje prema međunarodnom protokolu o mjerenju i verifikaciji ušteda-IPMVP, metoda A a u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji i referentnim uvjetima iz DZN.

Ukupna instalirana snaga nakon ugradnje je referentna snaga a potrošnja se izračunava sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/12) uz obračun 4% gubitaka u električnim vodovima.

Uz navedene proračune, potrebno je izvršiti tipska mjerenja električne snage na 5 pojedinačnih rasvjetnih mjesta (prema izboru Naručitelja) za svaki tip ugrađene svjetiljke iz DZN. Navedena mjerenja mora obaviti tehnički osposobljena osoba u prisutnosti predstavnika naručitelja i ponuditelja. Tipska mjerenja imaju za svrhu potvrditi električne snage svjetiljki prema ponudi ponuditelja i zahtjevima iz DZN, a samim time i proračun ušteda.

Navedena mjerenja su sastavni dio Zapisnika o preuzimanju.

Ukoliko navedena mjerenja pokazuju da je izmjerena snaga pojedinih svjetiljki veća od deklarirane snage ponuđene svjetiljke iz ponude Ponuditelja, Naručitelj ima pravo odbiti potpisivanje Zapisnika o preuzimanju.

Ukoliko naručitelj naknadno osporava postizanje planirane uštede, iskazane u zapisniku o preuzimanju, isti ima pravo zatražiti mjerenje instaliranih snaga pojedinačnih svjetiljki na novoinstaliranom sustavu maksimalno jednom godišnje. Ako se utvrdi da instalirane snage u negativnom smislu ne odstupaju od referentnih (izmjerenih nakon ugradnje novog sustava) naknadu za mjerenje snosi naručitelj, a ukoliko se mjerenjem pokaže da postoje odstupanja trenutne od referentne instalirane snage, troškove za mjerenje snosi odabrani ponuditelj (izvoditelj) te dolazi do korekcije naknade koja se isplaćuje odabranom ponuditelju.

Ekološki zahtjevi

Postojeće žarulje spadaju u opasan otpad te ih je potrebno otpremiti i propisno zbrinuti kao i postojeće svjetiljke što je obaveza ponuditelja.

Ponuđeni svjetlosni izvori od strane ponuditelja moraju zadovoljavati sve ekološke i ostale zahtjeve iskazane u Zakonu o svjetlosnom onečišćenju („Zakon o svjetlosnom onečišćenju“ 114/11).

Tehnička dokumentacija nakon potpisivanja ugovora

Ponuditelj će u roku od deset (10) radnih dana po potpisu ugovora dostaviti naručitelju detaljan vremenski plan svih aktivnosti na izvršenju ugovora. U roku od deset (10) radnih dana po primitku, plan treba biti usuglašen i prihvaćen od strane naručitelja i ponuditelja.

- OSIGURANJE KVALITETE

Tehnički podaci dostavljeni u ponudi, naročito ukupna potrošnja energije nakon zamjene, prekontrolirat će se od strane predstavnika naručitelja kao i sva ostala dostavljena dokumentacija.