## Troškovnik
TROŠKOVNIK TINOVA KULA
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Prije davanja konačne ponude obvezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom (tehnički opis, nacrti) te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u jednom primjerku Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, naročito u slučajevima kabela većih presjeka Tekstove natpisnih pločica usuglasiti sa tehnologom i projektantom Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama na oba kraja Sve razdjelnike opremit ladicom za prihvat jednopolne sheme, te u istu ubaciti jednopolnu shemu izvedenog stanja razdjelnika.
1. | JAKA STRUJA
A. | RAZDJELNICI
Sve stavke uključuju kompletno ožičene, ispitane razdjelnike, dopremljene, montirane i spojene na mjestu ugradnje. Stavka uključuje sav potrebam sitni spojni i montažni materijal koji je potreban za dovođenje razdjelnika do pune funkiconalnosti. Svaki razdjelnik opremljen je ladicom za smještaj jednopolne sheme u koju obvezno treba uložiti jednopolnu shemu izvedenog stanja svakog pripadajućeg razdjelnika. Svaki razdjelni mora biti ispitan i isporučen sa izjavama o sukladnosti za oramar i svu ugrađenu opremu.
1. | KPMO
Sve elementi opisani u ovoj stavci isporučuje HEP-ODS.
+ | KPMO, izrađen od poliesterskih, negorivih smola, IP54, ukupnih dimenzija 810x720x200mm (ŠxVxD). Tip kao KPMO, TEP. U ormar se ugrađuje slijedeća oprema: | kom | 1
+ | auto. prekidač, 1P, 6A, C kar., C60N | kom | 1
+ | rastalni trofazni osigurač sa postoljem SB1/32A | kom | 2
+ | rastalni jednofazni osigurač sa postoljem EZ50/50A | kom | 1
+ | brojilo električne energije, monofazno, dvotarifno, za direktno mjerenje 10-60A, 400V | kom | 2
= | Ukupno KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
2. | RP
+ | Razdjelnik, tipski, od PVC mase, ugradne instalacije -kapaciteta 5 reda po 24 modula sa neprozirnim vratima U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema: | kom | 1
+ | odvodnik prenapona P+N, tip 1+2, tip kao iPRF1 12,5r | kom | 1
+ | limitator, 1P | kom | 1
+ | rastavna sklopka NG124NA 80A, 3P | kom | 1
+ | zaštitna sklopka diferencijalne struje, 4P, 40A, 30mA, tip A | kom | 1
+ | izborna grebenasta sklopka 1-0-2, 12A | kom | 1
+ | luxomat s fotosenzorom tip kao IC 200 | kom | 1
+ | CT sklopnik, 1p, 25A, 230Vdc, NO | kom | 5
+ | auto. prekidač, 1P, 6A, B kar., C60N | kom | 1
+ | auto. prekidač, 1P, 10A, C kar., C60N | kom | 8
+ | auto. prekidač, 1P, 16A, B kar., C60N | kom | 32
+ | auto. prekidač, 3P, 32A, C kar., C60N | kom | 1
+ | motorna zaštitna sklopka MP0.25A/2p | kom | 3
+ | sabirnica N | kom | 1
+ | sabirninca PE | kom | 1
= | RP, sa radom i montažom sve sklopne opreme | kpl | 1 | 0 | 0
3. | RP-POZORNICA
+ | "Nagradnog razdjelnika za vanjsku montažu IP65 zaštite dim. VxŠxD 800x600x300mm ormar je od poliestera ojačan staklenim vlaknima za opremu do 630A boja svijetlo siva (RAL 7035) sukladan normi IEC EN 62208 tip kao ORION PLUS S Sklopna oprema je 15 kA. U ploču je ugrađena sljedeća oprema:" ostavit 40% slobodnog prostora | kom | 1
DOVOD
+ | tropolna rastavna sklopka-osigurač sa ulošcima 63A | kom | 1
+ | kombinirani odvodnik prenapona tip 1+2, 3polni+N tip kao V50-B+C1+NPE+FS, tip kao OBO BETTERMAN | kom | 1
ODVOD
+ | KZS sklopka 10A, 30mA /2P | kom | 5
+ | KZS sklopka C16A, 30mA /4P | kom | 1
+ | luxomat sa svjetlosnom sondom, tip kao IC2000 proizvodi Scheneider Electrics | kom | 1
+ | utičnica ugrađena na DIN šinu | kom | 1
+ | sklopnik 16A, 230V, 2NO | kom | 2
= |  | kpl | 1 | 0 | 0
A. | RAZDJELNICI UKUPNO kn |  |  |  | 0
B. | NISKONAPONSKI KABELSKI RASPLET
Dobava, montaža, spajanje i polaganje kabela. Stavke uključuju spojni i montažni pribor. Kabeli se većinom dijelom polažu u savitljive plastične cijevi (prethodno postavljene za vrijeme betonskih radova), a vanjski vodovi u zemlji u prije postavljenim krutim PEHD cijevima. Vodovi se polažu u skladu s projektom. Obvezno je pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila. Ukoliko se vodovi nastavljaju ili granaju, u cijeni su uključene potrebne podžbukne i nadžbukne razvodne kutije i ostali pribor. U količinama su uključene dužine kabela ostavljene kao rezerva na mjestima priključivanja i u razdjelnicima.
1. | Kabel NYM-J 2x1.5 mm² | m | 35 | 0 | 0
2. | Kabel NYY-J 3x2.5 mm² | m | 420 | 0 | 0
3. | Kabel NYY-J 5x16 mm² | m | 40 | 0 | 0
B. | NISKONAPONSKI KABELSKI RASPLET UKUPNO kn |  |  |  | 0
C. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Dobava, polaganje i spajanje vodova tip H07V-K kroz CS cijevi sa izradom svih spojeva, radi povezivanja svih metalnih masa, cjevovoda, ograda i sl. Sve stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje sa svim potrebnim sitnim materijalom, te potrebnim štemanjam.
1. | H07V-K 1x16 mm2 | m1 | 20 | 0 | 0
2. | H07V-K 1x6 mm2 | m1 | 40 | 0 | 0
3. | PVC cijevi Ø16mm | m1 | 40 | 0 | 0
4. | Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni materijal | kom | 1 | 0 | 0
C. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO kn |  |  |  | 0
D. | INSTALACIJSKE CIJEVI
Dobava, montaža i polaganje cijevi. CS cijevi se polažu u betonu ili u prije napravljenim šlicevima. PEHD cijevi se polažu u zemlji na dubini koja je projektom definirana. Svaka stavka uključuje sav potreban montažni materijal, te spojene elemente za cijevi.
1. | Zaštitna rebrasta cijev CS25 | m1 | 600 | 0 | 0
2. | Zaštitna rebrasta cijev PEHD 50 | m1 | 50 | 0 | 0
D. | INSTALACIJSKE CIJEVI UKUPNO kn |  |  |  | 0
Rekapitulacija
1 | JAKA STRUJA
A. | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
B. | NISKONAPONSKI KABELSKI RASPLET |  |  |  | 0
C. | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
D. | INSTALACIJSKE CIJEVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | SLABA STRUJA
A. | PRIKLJUČAK NA EKI
Dobava, isporuka i montaža montažnih zdenaca iz armirano betonskih elemenata s ljevano željeznim poklopcem. Ugradnja se smatra do pune funkcionalnosti svih elemenata, eventualnim dodatnim proširenjem iskopa, centriranjem, prilagođavanjem visine i slično. Sve stavke zdenaca uključuju: -uvodne ploče -montaža i spajanje svih cijevi s zdencem -sav potrebni spojni materijal za dovođenje zdenca do pune funkcionalnosti
Stavke koje se odnose na cijevi za kabelsku kanalizaciju uključuju: -dobavu, isporuku i polagenje cijevi u već iskopani kabelski rov -montažni i spojni materijal za PEHD cijevi kao češljevi, spojnice i brtve
1. | TK ZDENCA MZD0 400kN | kom | 2 | 0 | 0
2. | PEHD 110 mm | m1 | 30 | 0 | 0
A. | PRIKLJUČAK NA EKI UKUPNO kn |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Rekapitulacija
1 | JAKA STRUJA |  |  |  | 0
2 | SLABA STRUJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0