## Sridusa
SANACIJA DIJELA OŠTEĆENOG POSTOJEĆEG CJEVOVODA d63 (DN 50 mm) dužine l = 185 m
U NASELJU SRIDUŠA - KOKORIĆI
Napomena: Ponuđenom cijenom je obuhvaćena nabava, izrada, doprema i ugradnja materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon, odnosno pogonske i funkcionalne gotovosti. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad potrebne opreme i mehanizacije, te kompletni spojni i brtveni materijal uključujući potrebne sidrene vijke te sitni i potrošni materijal osim onih koji su navedeni kao zasebne stavke troškovnika(elektrootporne PEHD spojnice). Materijal vijaka A4 u skladu s HRN EN ISO 3506-1, brtve gumene s čeličnim uloškom izrađene prema HRN EN 1514-1. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraja biti pogodan za vodu za ljudsku potrošnju. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećim zakonskim propisima.
U troškovniku su navedene hrvatske, europske odnosno međunarodne normi. Izvođač mora izvesti predmet nabave u skladu s normama iz tehničkih specifikacija ili jednakovrijednim normama. Stoga je za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno nuditi/ugraditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature, tj. smatra se da je navođenje bilo koje od normi popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“.
| I | Pripremni radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1 | Izrada "Elaborata privremene regulacije prometa" te izvođenje privremene regulacije prometa na nerazvrstanim cestama na mjestima rada i oko prometnice. Nabava i postava sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te provedba regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Sve prema uvjetima nadležnog gradskog upravnog tijela za ceste na području grada Vrgorca. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Lociranje instalacija na trasi cjevovoda. Prije početka iskopa Izvođač će utvrditi i istražiti trasu kako je prikazano u nacrtima i kako je dogovoreno s nadzornim inženjerom i aručiteljem. Pregled trase treba izvršiti uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu, te otkrivanje eventualno neregistriranih instalacija. Instalacije na trasi cjevovoda označiti trajnom bojom na asfaltu, a kolcima na zemlji. Obračun se vrši prema stvarno izvršenim radovima. Radove izvoditi prije iskopa rova. Potrebno postupiti prema posebnim uvjetima nadležnih tijela. Stavkom su obuhvaćeni troškovi pojedinih izlazaka predstavnika vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
| 3. | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase veličine prosječno 1,50 m3 po iskopu, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pretrpati ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Obračun prema stvarno izvedenim radovima. | m³ | 3 |  | 0
| 4. | Opskrba stanovnika zahvaćenog radovima pitkom vodom tijekom cijelog vremena izvođenja, do dovođenja cjevovoda u punu funkcionalnost. | kom | 1 |  | 0
| I | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| II | Geodetski radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Geodetski snimak izvedenog stanja s izradom elaborata. Ovaj snimak mora izraditi ovlaštena tvrtka. Osim snimke trasa svih cjevovoda i objekata obvezan je i snimak kućnih priključaka, koji mora biti dostavljen naručitelju u digitalnom formatu (dwg), te stvarnim HTRS koordinatama. Digitalni zapis snimka u originalnim formatima (dwg) i koordinatama (HTRS), obvezno je dostaviti nadzornom inženjeru i naručitelju. Završnu verziju je potrebno dostaviti naručitelju u dva tiskana primjerka i jedan primjerak na CD-u (original formati - dwg, docx, xlsx…) dostaviti Naručitelju. Elaborat izvedenog stanja treba sadržavati: - elemente geodetskog snimka položenog cjevovoda s kartiranjem za katastar i GIS u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra) - elemente geodetskog snimka izvedenih okana sa svim montažnim detaljima i elementima bitnim za održavanje i pogon - elemente geodetskog snimka izvedenih kućnih priključaka za katastar u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra) - u vidu uzdužnih profila podatke kao što su kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i revizijskih okana - montažne sheme | kom | 1 |  | 0
| II | GEODETSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| III | Zemljani radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Strojno, dvostrano, rezanje asfaltne trake postojećeg kolnika s označavanjem linije rezanja. Rezanje asfalta izvesti u skladu s predviđenom širinom iskopa rova. Obračun po m' stvarno rezanog asfalta. | m | 30 |  | 0
| 2. | Lomljenje i raskopavanje postojećeg asfaltnog zastora prije izvedbe cjevovoda. Lomljenje i raskopavanje asfaltnog zastora u širine u skladu sa širinom rova, debljine asfalta do 15 cm, manipulacija unutar gradilišta po potrebi. Obračun prema m2 stvarno raskopanog asfaltnog zastora. | m2 | 10 |  | 0
| 3. | Utovar i odvoz raskopanog asfalta Utovar i odvoz kamionom raskopanog asfalta na deponiju građevinskog materijala. U stavci je uključen odvoz na deponiju građevinskog materijala, sa strojnim utovarom, istovarom, planiranjem deponije i sve deponijske takse te zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po m3 stvarno prevezenog materijala. | m³ | 1 |  | 0
| 4. | Iskop rova materijalu "A" kategorije (do 80%) i "B" kategorije (min 20%), uključujući iskop za kućne priključke i zasunske komore. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema postojećem stanju te širine prema normalnom poprečnom profilu cjevovoda. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Širina rova ovisna je o normalnom profilu i vanjskom promjeru cijevi. Iskopano tlo odmah odvesti na odlagalište sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) (posebna stavka). Sve radove treba uključiti u jediničnu cijenu (kao utovar, potrebni prijevoz i sl.). Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. U stavku uključiti i oplatu kojom se osiguravaju od urušavanja stranice rova.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa neće se priznati pri obračunu već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa. Širi iskop od onog predviđenog projektom neće se priznavati bez prethodnog odobrenja nadzornog inženjera i naručitelja. Stvarni omjer pojedinih kategorija tla i obračun radova treba utvrditi na licu mjesta i uz prisustvo i suglasnost Inženjera upisom u građevinski dnevnik.
U stavku uključiti i snižavanje razine podzemne vode iz rova muljnom crpkom za vrijeme izvođenja radova, uslijed prespajanja cjevovoda i uslijed oborina. U cijenu uračunati rad crpke, sav potreban pribor, opremu i potrebne pomoćne radnje te dodatno proširenje rova potrebno za opločavanje i razupiranje bočnih stranica. Radove izvoditi uz predhodnu suglasnost i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik rada.
| 4.1. | Iskop rova rovokopačem/frezom, širina 20 cm, dubina 1,1 m | m' | 185 |  | 0
| 4.2. | Strojni iskop rova | m³ | 16 |  | 0
| 4.3. | Ručni iskop rova | m³ | 4 |  | 0
Izrada pješčane posteljice cjevovoda
| 5. | U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz i planiranje pijeska (0-4) mm za izvedbu posteljice vodovodne cijevi, prema poprečnom presjeku. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 25 MN/m2. Obračun se vrši po m3 ugrađenog i ispitanog pijeska u rov. Kvalitetu materijala koji se ugrađuje odobrava nadzorni inženjer.
Obračunska širina kao širina rova, debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku.
|  | Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m³ | 4 |  | 0
| 6. | Zasipavanje položene cijevi sa probranim sitnijim dobro stišljivim materijalom (zrna vel. 0–4 mm) do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema zahtjevima proizvođača cijevi.
Zatrpavanje u zoni cijevi izvoditi u slojevima od 15-30 cm s obje strane istovremeno uz nabijanje lakim vibronabijačima do potrebne zbijenosti od Ms=25 MN/m2. Kontrola zbijenosti podloge izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Zbijanje uz cijev do visine polovice promjera cijevi izvoditi ručno u slojevima debljine 15 cm kako bi se postigla zadovoljavajuća zbijenost bez oštećenja cijevi. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m³ | 14 |  | 0
| 7. | Zatrpavanje ostatka kanalskog rova zamjenskim materijalom - drobljenim kamenim materijalom 0-32 mm. Zatrpavanje kanalskog rova kamenim materijalom u skladu s posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za prometnice koje su obuhvaćene ovim zahvatom u prostoru. Zatrpavanje kamenim materijalom provesti u slojevima uz propisano nabijanje od Ms=80 MN/m2. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti i shođenje atesta. Podrazumjeva i nabavu i dobavu šljunka od gradilišnog deponija do mjesta ugradbe. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. | m³ | 5 |  | 0
| 8. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa (bez zemlje) s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima. Zatrpavanje izvesti probranim kamenim materijalom provesti u slojevima uz propisano nabijanje od Ms=80 MN/m2. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti i shođenje atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. | m³ | 20 |  | 0
| 9. | Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala preostalog od iskopa u sraslom stanju.
Stavka obuhvaća: utovar, prijevoz i istovar na odlagalište koje osigurava naručitelj. Odvoz na deponiju obračunava se u sraslom stanju.
|  | Obračun po m3 odveženog materijala u sraslom stanju. | m³ | 50 |  | 0
| III | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| IV | Betonski, arm.betonski i drugi pomoćni radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Izrada kompletne armirano betonske zasunske komore prema grafičkom nacrtu, od betona C 30/37, XC2, VDP2 s dodatkom za vodonepropusnost. Izrada prema priloženim nacrtima oplate (oplata je posebna stavka) i armature izvedenim u skladu sa statičkim proračunom. Ispod armirano-betonske ploče dna izvodi se podloga od betona C 16/20 debljine 10 cm. Pokrov komore izvodi se kao armiranobetonska ploča s izdignutim betonskim prstenom s ulaznim okruglim otvorom 61 cm. Na prsten se ugrađuje okrugli lijevano-željezni poklopac nosivosti 400 kN (tip Vodovod) prema HRN EN 124:2005 (uključen u cijenu). Ploča se polaže dizalicom na izvedene zidove komore. Vezno sredstvo je vodonepropusni cementni mort. Za potrebe nošenja gornje ploče ugrađuju se 4 kuke. Kuke se rade od željeza za armiranje φ 16 (RA) i ugrađuju se za vrijeme betoniranja ploče. AB zidovi komore i donja ploča izvode se monolitno od betona C 30/37 s dodatkom za vodonepropusnost, armiraju prema priloženim nacrtima armature. U zidovima se ostavljaju kvadratni otvori dimenzija stranice veće za 10 cm od prirubnice za pripadajući promjer cijevi.
Zazidavanje otvora za prolaz cijevi u zidovima zasunske komore punom opekom u vodonepropusnom cementnom mortu. Opeka ne smije dodirivati cijev, a mort mora biti dobro nabijen da bi se osigurala vodonepropusnost. Završno obraditi plohu zazidanog dijela zida vodonepropusnim mortom.
Unutrašnjost komore dvostruko premazati duboko penetrirajućim temeljnim premazom prema uputama proizvođača. Armiranje izvesti prema nacrtima. Beton vibrirati i njegovati sukladno važećim propisima.
U cijenu je uključena: nabava, doprema, izrada, ravnanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: nabave, dopreme, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu željeznih penjalica prema HRN EN 124:2005, poklopca, izrada izolacije komore bitumenskim trakama, kao i zazidavanje i obrada otvora za prolaz cijevi te njega i ispitivanje dobavljenog i ugrađenog betona.
Obračun po kompletno izvedenoj ZK
|  | Veličina komore - 1.4 x 1.4 x 1.8 m (unutrašnje svijetle dimenzije) | kom | 2 |  | 0
| 2 | Betoniranje betonskih oslonaca zasuna u zasunskim komorama. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. Beton C 12/15. Obračun po m³ ugrađenog betona. Stavkom je obuhvaćena i njega i ispitivanje dobavljenog i ugrađenog betona. | m³ | 0.3 |  | 0
| IV | BETONSKI, ARM.BETONSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| IV | Asfalterski radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Izrada izravnavajućeg nosivog sloja (srednje prometno opterećenje) AC 22 base 50/70 AG6 M2-E, minimalne tehnološke debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi pripreme podloge, nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m3 ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 50 |  | 0
| 2. | Izrada habajućeg sloja (srednje prometno opterećenje) AC 11 surf 45/80-65 AG3 M3, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 50 |  | 0
| V | ASFALTERSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| VI | Montažerski radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Nabava, doprema i ugradnja cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), SDR 11, PN 16 bar, proizvedenih prema HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder). Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Obračun prema stvarno ugrađenoj količini, sav otpad uslijed rezanja za postizanje stacionaže, oštećenja i slično je uračunat u cijenu stvarno izvedene dužine.
U cijenu treba ukalkulirati nabavu, transport, te sve faze radove na ugradbi kao i rezanje cjevovoda zbog umetanja fazonskih komada i postizanja određene stacionaže, kao i završna obrada reza prema uputama proizvođača cijevi.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda uključivo sa spojnicama za elektrofuzijsko zavarivanje.
|  | d 63 mm (DN 50 mm) - cijev u kolutu dužine 100 m | m' | 185 |  | 0
| 2. | Nabava, dobava i montaža spojnica i fitinga od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), SDR 11, PN 16 bar, proizvedenih prema normi HRN EN 12201 (dio 1, 3 i 4). Dimenzije udovoljavaju zahtjevima HRN EN ISO 3126 odnosno HRN EN 1555. Montaža komada izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
U cijenu treba ukalkulirati nabavu, transport, te sve faze radove na ugradbi.
| 2.1. | Elektrofuzijski završni čep (kape) - s integriranom elektrootpornom spojnicom d 63 mm (DN 50 mm). | kom | 2 |  | 0
| 2.2. | Koljeno 45° - s integriranim elektrootpornim spojnicam na obje strane d 63 mm (DN 50 mm). | kom | 2 |  | 0
| 2.3. | Koljeno 90° - s integriranim elektrootpornim spojnicam na obje strane d 63 mm (DN 50 mm). | kom | 2 |  | 0
| 2.4. | T komad - s integriranim elektrootpornim spojnicam d 63 mm (DN 50 mm). | kom | 2 |  | 0
| 2.5. | Spojnice elektrootporno zavarivanje, sa dvostrukim naglavkom za elektro zavarivanje s pripadnom opremom. Obračun spojnica - u skladu s optimalnim načinom ugradnje cjevovoda s opremom. Dodatne spojnie zbog pogreške izvođača neće se priznati. d 63 mm (DN 50 mm) | kom | 7 |  | 0
| 2.6. | Tuljak i slobodna prirubnica d 63 mm/DN 50 mm | kom | 6 |  | 0
| 3. | Eliptični zasun s ručnim kolom. S elastičnim dosjedom izarađen po normi HRN EN 1171 za vodu za piće. Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092, P16bar. Materijal izrade - tijelo, poklopac i zatvarač od nodularnog lijeva (GGG-40), zatvarač u cjelosti vulkaniziran gumom EPDM, vreteno nehrđajući čelik , matica vretena od mjedi. Zaštita od korozije iznutra i izvana epoksidni premaz. Ugradbena duljina: kratka izvedba sukladno normi HRN EN 558-1, serija 14. Brtvljenje vretena pomoću 3 O-prstena. Završno ispitivanje ventila tlak i funkcija po HRN EN 12266. U cijenu uračunati sav potreban vijčani i brtveni materijal. DN 50 mm, PN 16 bar. | kom | 4 |  | 0
| 4. | Automatski odzračno dozračni ventil za vodu za piće, s trostrukim djelovanjem, evakuacija zraka, usis zraka i odzračivanje tijekom normalnog rada cjevovoda, kompaktna izvedba s jednom komorom, za nominalni tlak PN 16 bar, prirubnice izrađene sukladno HRN EN 1092. Zaštita od korozije unutarnji i vanjska premaz na bazi epoksidnih smola debljine 250 µm. Završno ispitivanje ventila tlak i funkcija po HRN EN 12266. U cijenu uračunati sav potreban vijčani i brtveni materijal. DN 50 mm, PN 16 bar. | kom | 1 |  | 0
| 5. | Prespajanje sve kućnog priključka na novoizgrađeni cjevovod. Materijal za izradu kućnog priključka: Zasun, priključak unutarnji navoj,D N 20 mm (R 3/4''), 1 kom Kuglasta slavina, priključak unutarnji navoj, DN 20 mm (R 3/4''), 2 kom Nepovratni ventil, priključak unutarnji navoj, DN 20 mm (R 3/4''), 1 kom Elektrofuzijsko sedlo s nožem za PEHD, d63/d25 mm Elektrofuzijska spojnica PEHD d 25 mm, 4 kom Prijelazni adapter PEHD/navojni priključak, VN, d25 mm / R 3/4'' (DN 20 mm), 4 kom Rastavljiva spojnica, holender, DN 20 mm (R 3/4''), 1 kom Nazuvica pocinčana, DN 20 mm (R 3/4''), 2 kom Tlačna vodovodna cijev, PEHD, d 25 mm, PN 16 bar, SDR 11 – prosječne duljine 10 m Zaštitna PVC cijev, d 40 mm, SN 4, – prosječne duljine 10 m Gumena brtva, d 40 mm / d 25 mm, 2 kom PVC cijev, d 160 mm, SN 4 - duljine cca. 1,1 m Cestovna kapa, lijevno željezna 200 mm U cijenu uračunati sav potreban vijčani i brtveni materijal. Izvođač izvodi sve do postojećeg vodomjera. | kom | 6 |  | 0
| 8 | Dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOOPSKRBA. | m' | 185 |  | 0
| 9 | Nabava, doprema i ugradnja trake s elektrovodljivom žicom za oznaku položaja cjevovoda. Polaže se na način da se traka razvlači po tjemenu cjevovoda i mjestimično oblijepi ljepljivom trakom oko cjevovoda te se uvlači u zasunsko okno kako bi se omogućio eventualni priključak električne struje - napona potrebnog za olakšanu detekciju cjevovoda. | m' | 185 |  | 0
| VI | MONTAŽERSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| VII | Završni radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Prethodno ispitivanje cjevovoda na tlak vodom i glavna tlačna proba, koju izvodi izvođač, a prema normi HRN EN 805. Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. U slučaju da proba nije uspjela, proba se ponavlja o trošku izvođača. U cijenu je uključena cijena vode potrebna za sve faze tlačne probe. | kom | 1 |  | 0
| 2. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom. Cijena uključuje: - utrošak vode i dezinfekcijskog sredstva - uzorakovanje vode od ovlaštenog laboratorija - izrada analize s izvještajem u skladu s pravilnikom za novopoložene cjevovode U slučaju da izvještaj pokaže da kvaliteta vode nije za ljudsku potrošnju, sve se ponavlja o trošku izvođača do ishođenja pozitivnog izvještaja od strane ovlaštenog laboratorija. | kom | 1 |  | 0
| 3. | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih poslova. Obračun radova po metru dužnom očišćenog gradilišta. | m | 200 |  | 0
| VII | ZAVRŠNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA - SRIDUŠA
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| IV | BETONSKI, ARM.BETONSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
| V | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (BEZ PDV): |  |  |  | 0

## Kokorici
SANACIJA DIJELA OŠTEĆENOG POSTOJEĆEG CJEVOVODA d40 (DN 32 mm) dužine l = 70 m
U NASELJU KOKORIĆI
Napomena: Ponuđenom cijenom je obuhvaćena nabava, izrada, doprema i ugradnja materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon, odnosno pogonske i funkcionalne gotovosti. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad potrebne opreme i mehanizacije, te kompletni spojni i brtveni materijal uključujući potrebne sidrene vijke te sitni i potrošni materijal osim onih koji su navedeni kao zasebne stavke troškovnika(elektrootporne PEHD spojnice). Materijal vijaka A4 u skladu s HRN EN ISO 3506-1, brtve gumene s čeličnim uloškom izrađene prema HRN EN 1514-1. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraja biti pogodan za vodu za ljudsku potrošnju. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećim zakonskim propisima.
U troškovniku su navedene hrvatske, europske odnosno međunarodne normi. Izvođač mora izvesti predmet nabave u skladu s normama iz tehničkih specifikacija ili jednakovrijednim normama. Stoga je za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno nuditi/ugraditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature, tj. smatra se da je navođenje bilo koje od normi popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“.
| I | Pripremni radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1 | Izrada "Elaborata privremene regulacije prometa" te izvođenje privremene regulacije prometa na nerazvrstanim cestama na mjestima rada i oko prometnice. Nabava i postava sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te provedba regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Sve prema uvjetima nadležnog gradskog upravnog tijela za ceste na području grada Vrgorca. | kom | 1 |  | 0
| 2 | Lociranje instalacija na trasi cjevovoda. Prije početka iskopa Izvođač će utvrditi i istražiti trasu kako je prikazano u nacrtima i kako je dogovoreno s nadzornim inženjerom i aručiteljem. Pregled trase treba izvršiti uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu, te otkrivanje eventualno neregistriranih instalacija. Instalacije na trasi cjevovoda označiti trajnom bojom na asfaltu, a kolcima na zemlji. Obračun se vrši prema stvarno izvršenim radovima. Radove izvoditi prije iskopa rova. Potrebno postupiti prema posebnim uvjetima nadležnih tijela. Stavkom su obuhvaćeni troškovi pojedinih izlazaka predstavnika vlasnika instalacija. | kom | 1 |  | 0
| 3. | Opskrba stanovnika zahvaćenog radovima pitkom vodom tijekom cijelog vremena izvođenja, do dovođenja cjevovoda u punu funkcionalnost. | kom | 1 |  | 0
| I | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| II | Geodetski radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Geodetski snimak izvedenog stanja s izradom elaborata. Ovaj snimak mora izraditi ovlaštena tvrtka. Osim snimke trasa svih cjevovoda i objekata obvezan je i snimak kućnih priključaka, koji mora biti dostavljen naručitelju u digitalnom formatu (dwg), te stvarnim HTRS koordinatama. Digitalni zapis snimka u originalnim formatima (dwg) i koordinatama (HTRS), obvezno je dostaviti nadzornom inženjeru i naručitelju. Završnu verziju je potrebno dostaviti naručitelju u dva tiskana primjerka i jedan primjerak na CD-u (original formati - dwg, docx, xlsx…) dostaviti Naručitelju. Elaborat izvedenog stanja treba sadržavati: - elemente geodetskog snimka položenog cjevovoda s kartiranjem za katastar i GIS u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra) - elemente geodetskog snimka izvedenih okana sa svim montažnim detaljima i elementima bitnim za održavanje i pogon - elemente geodetskog snimka izvedenih kućnih priključaka za katastar u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra) - u vidu uzdužnih profila podatke kao što su kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi i revizijskih okana - montažne sheme | kom | 1 |  | 0
| II | GEODETSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| III | Zemljani radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Strojno, dvostrano, rezanje asfaltne trake postojećeg kolnika s označavanjem linije rezanja. Rezanje asfalta izvesti u skladu s predviđenom širinom iskopa rova. Obračun po m' stvarno rezanog asfalta. | m | 20 |  | 0
| 2. | Lomljenje i raskopavanje postojećeg asfaltnog zastora prije izvedbe cjevovoda. Lomljenje i raskopavanje asfaltnog zastora u širine u skladu sa širinom rova, debljine asfalta do 15 cm, manipulacija unutar gradilišta po potrebi. Obračun prema m2 stvarno raskopanog asfaltnog zastora. | m2 | 6 |  | 0
| 3. | Utovar i odvoz raskopanog asfalta Utovar i odvoz kamionom raskopanog asfalta na deponiju građevinskog materijala. U stavci je uključen odvoz na deponiju građevinskog materijala, sa strojnim utovarom, istovarom, planiranjem deponije i sve deponijske takse te zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po m3 stvarno prevezenog materijala. | m³ | 0.5 |  | 0
| 4. | Iskop rova materijalu "A" kategorije (do 80%) i "B" kategorije (min 20%), uključujući iskop za kućne priključke i zasunske komore. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema postojećem stanju te širine prema normalnom poprečnom profilu cjevovoda. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Širina rova ovisna je o normalnom profilu i vanjskom promjeru cijevi. Iskopano tlo odmah odvesti na odlagalište sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) (posebna stavka). Sve radove treba uključiti u jediničnu cijenu (kao utovar, potrebni prijevoz i sl.). Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. U stavku uključiti i oplatu kojom se osiguravaju od urušavanja stranice rova.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa neće se priznati pri obračunu već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa. Širi iskop od onog predviđenog projektom neće se priznavati bez prethodnog odobrenja nadzornog inženjera i naručitelja. Stvarni omjer pojedinih kategorija tla i obračun radova treba utvrditi na licu mjesta i uz prisustvo i suglasnost Inženjera upisom u građevinski dnevnik.
U stavku uključiti i snižavanje razine podzemne vode iz rova muljnom crpkom za vrijeme izvođenja radova, uslijed prespajanja cjevovoda i uslijed oborina. U cijenu uračunati rad crpke, sav potreban pribor, opremu i potrebne pomoćne radnje te dodatno proširenje rova potrebno za opločavanje i razupiranje bočnih stranica. Radove izvoditi uz predhodnu suglasnost i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik rada.
| 4.1. | Iskop rova rovokopačem/frezom, širina 20 cm, dubina 1,1 m | m' | 70 |  | 0
| 4.2. | Strojni iskop rova | m³ | 10 |  | 0
| 4.3. | Ručni iskop rova | m³ | 1 |  | 0
Izrada pješčane posteljice cjevovoda
| 5. | U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz i planiranje pijeska (0-4) mm za izvedbu posteljice vodovodne cijevi, prema poprečnom presjeku. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 25 MN/m2. Obračun se vrši po m3 ugrađenog i ispitanog pijeska u rov. Kvalitetu materijala koji se ugrađuje odobrava nadzorni inženjer.
Obračunska širina kao širina rova, debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku.
|  | Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m³ | 1.5 |  | 0
| 6. | Zasipavanje položene cijevi sa probranim sitnijim dobro stišljivim materijalom (zrna vel. 0–4 mm) do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema zahtjevima proizvođača cijevi.
Zatrpavanje u zoni cijevi izvoditi u slojevima od 15-30 cm s obje strane istovremeno uz nabijanje lakim vibronabijačima do potrebne zbijenosti od Ms=25 MN/m2. Kontrola zbijenosti podloge izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Zbijanje uz cijev do visine polovice promjera cijevi izvoditi ručno u slojevima debljine 15 cm kako bi se postigla zadovoljavajuća zbijenost bez oštećenja cijevi. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
|  | Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m³ | 5.5 |  | 0
| 7. | Zatrpavanje ostatka kanalskog rova zamjenskim materijalom - drobljenim kamenim materijalom 0-32 mm. Zatrpavanje kanalskog rova kamenim materijalom u skladu s posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za prometnice koje su obuhvaćene ovim zahvatom u prostoru. Zatrpavanje kamenim materijalom provesti u slojevima uz propisano nabijanje od Ms=80 MN/m2. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti i shođenje atesta. Podrazumjeva i nabavu i dobavu šljunka od gradilišnog deponija do mjesta ugradbe. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. | m³ | 1.5 |  | 0
| 8. | Zatrpavanje rova probranim materijalom iz iskopa (bez zemlje) s nasipavanjem i nabijanjem u slojevima. Zatrpavanje izvesti probranim kamenim materijalom provesti u slojevima uz propisano nabijanje od Ms=80 MN/m2. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti i shođenje atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. | m³ | 7.5 |  | 0
| 9. | Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala preostalog od iskopa u sraslom stanju.
Stavka obuhvaća: utovar, prijevoz i istovar na odlagalište koje osigurava naručitelj. Odvoz na deponiju obračunava se u sraslom stanju.
|  | Obračun po m3 odveženog materijala u sraslom stanju. | m³ | 15 |  | 0
| III | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| IV | Betonski, arm.betonski i drugi pomoćni radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Izrada kompletne armirano betonske zasunske komore prema grafičkom nacrtu, od betona C 30/37, XC2, VDP2 s dodatkom za vodonepropusnost. Izrada prema priloženim nacrtima oplate (oplata je posebna stavka) i armature izvedenim u skladu sa statičkim proračunom. Ispod armirano-betonske ploče dna izvodi se podloga od betona C 16/20 debljine 10 cm. Pokrov komore izvodi se kao armiranobetonska ploča s izdignutim betonskim prstenom s ulaznim okruglim otvorom 61 cm. Na prsten se ugrađuje okrugli lijevano-željezni poklopac nosivosti 400 kN (tip Vodovod) prema HRN EN 124:2005 (uključen u cijenu). Ploča se polaže dizalicom na izvedene zidove komore. Vezno sredstvo je vodonepropusni cementni mort. Za potrebe nošenja gornje ploče ugrađuju se 4 kuke. Kuke se rade od željeza za armiranje φ 16 (RA) i ugrađuju se za vrijeme betoniranja ploče. AB zidovi komore i donja ploča izvode se monolitno od betona C 30/37 s dodatkom za vodonepropusnost, armiraju prema priloženim nacrtima armature. U zidovima se ostavljaju kvadratni otvori dimenzija stranice veće za 10 cm od prirubnice za pripadajući promjer cijevi.
Zazidavanje otvora za prolaz cijevi u zidovima zasunske komore punom opekom u vodonepropusnom cementnom mortu. Opeka ne smije dodirivati cijev, a mort mora biti dobro nabijen da bi se osigurala vodonepropusnost. Završno obraditi plohu zazidanog dijela zida vodonepropusnim mortom.
Unutrašnjost komore dvostruko premazati duboko penetrirajućim temeljnim premazom prema uputama proizvođača. Armiranje izvesti prema nacrtima. Beton vibrirati i njegovati sukladno važećim propisima.
U cijenu je uključena: nabava, doprema, izrada, ravnanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: nabave, dopreme, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu željeznih penjalica prema HRN EN 124:2005, poklopca, izrada izolacije komore bitumenskim trakama, kao i zazidavanje i obrada otvora za prolaz cijevi te njega i ispitivanje dobavljenog i ugrađenog betona.
Obračun po kompletno izvedenoj ZK
|  | Veličina komore - 1.4 x 1.4 x 1.8 m (unutrašnje svijetle dimenzije) | kom | 1 |  | 0
| 2 | Betoniranje betonskih oslonaca zasuna u zasunskim komorama. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. Beton C 12/15. Obračun po m³ ugrađenog betona. Stavkom je obuhvaćena i njega i ispitivanje dobavljenog i ugrađenog betona. | m³ | 0.15 |  | 0
| IV | BETONSKI, ARM.BETONSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| IV | Asfalterski radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Izrada izravnavajućeg nosivog sloja (srednje prometno opterećenje) AC 22 base 50/70 AG6 M2-E, minimalne tehnološke debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi pripreme podloge, nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m3 ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m³ | 20 |  | 0
| 2. | Izrada habajućeg sloja (srednje prometno opterećenje) AC 11 surf 45/80-65 AG3 M3, debljine 4,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 20 |  | 0
| V | ASFALTERSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| VI | Montažerski radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Nabava, doprema i ugradnja cijevi od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), SDR 11, PN 16 bar, proizvedenih prema HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder). Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva. Obračun prema stvarno ugrađenoj količini, sav otpad uslijed rezanja za postizanje stacionaže, oštećenja i slično je uračunat u cijenu stvarno izvedene dužine.
U cijenu treba ukalkulirati nabavu, transport, te sve faze radove na ugradbi kao i rezanje cjevovoda zbog umetanja fazonskih komada i postizanja određene stacionaže, kao i završna obrada reza prema uputama proizvođača cijevi.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda uključivo sa spojnicama za elektrofuzijsko zavarivanje.
|  | d 40 mm (DN 32 mm) - cijev u kolutu dužine 100 m | m' | 70 |  | 0
| 2. | Nabava, dobava i montaža spojnica i fitinga od polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), SDR 11, PN 16 bar, proizvedenih prema normi HRN EN 12201 (dio 1, 3 i 4). Dimenzije udovoljavaju zahtjevima HRN EN ISO 3126 odnosno HRN EN 1555. Montaža komada izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama. Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
U cijenu treba ukalkulirati nabavu, transport, te sve faze radove na ugradbi.
| 2.1. | Elektrofuzijski završni čep (kape) - s integriranom elektrootpornom spojnicom d 40 mm (DN 32 mm). | kom | 1 |  | 0
| 2.2. | Koljeno 45° - s integriranim elektrootpornim spojnicam na obje strane d 40 mm (DN 32 mm). | kom | 2 |  | 0
| 2.3. | T komad - s integriranim elektrootpornim spojnicam d 40 mm (DN 32 mm). | kom | 1 |  | 0
| 2.4. | Spojnice elektrootporno zavarivanje, sa dvostrukim naglavkom za elektro zavarivanje s pripadnom opremom. Obračun spojnica - u skladu s optimalnim načinom ugradnje cjevovoda s opremom. Dodatne spojnie zbog pogreške izvođača neće se priznati. d 40 mm (DN 32 mm) | kom | 7 |  | 0
| 2.5. | Tuljak i slobodna prirubnica d 40 mm/DN 32 mm | kom | 3 |  | 0
| 3. | Eliptični zasun s ručnim kolom. S elastičnim dosjedom izarađen po normi HRN EN 1171 za vodu za piće. Dimenzije prirubnica prema HRN EN 1092, P16bar. Materijal izrade - tijelo, poklopac i zatvarač od nodularnog lijeva (GGG-40), zatvarač u cjelosti vulkaniziran gumom EPDM, vreteno nehrđajući čelik , matica vretena od mjedi. Zaštita od korozije iznutra i izvana epoksidni premaz. Ugradbena duljina: kratka izvedba sukladno normi HRN EN 558-1, serija 14. Brtvljenje vretena pomoću 3 O-prstena. Završno ispitivanje ventila tlak i funkcija po HRN EN 12266. U cijenu uračunati sav potreban vijčani i brtveni materijal. DN 32 mm, PN 16 bar. | kom | 2 |  | 0
| 4. | Automatski odzračno dozračni ventil za vodu za piće, s trostrukim djelovanjem, evakuacija zraka, usis zraka i odzračivanje tijekom normalnog rada cjevovoda, kompaktna izvedba s jednom komorom, za nominalni tlak PN 16 bar, prirubnice izrađene sukladno HRN EN 1092. Zaštita od korozije unutarnji i vanjska premaz na bazi epoksidnih smola debljine 250 µm. Završno ispitivanje ventila tlak i funkcija po HRN EN 12266. U cijenu uračunati sav potreban vijčani i brtveni materijal. DN 32 mm, PN 16 bar. | kom | 1 |  | 0
| 5. | Prespajanje sve kućnog priključka na novoizgrađeni cjevovod. Materijal za izradu kućnog priključka: Zasun, priključak unutarnji navoj, DN 20 mm (R 3/4''), 1 kom Kuglasta slavina, priključak unutarnji navoj, DN 20 mm (R 3/4''), 2 kom Nepovratni ventil, priključak unutarnji navoj, DN 20 mm (R 3/4''), 1 kom Elektrofuzijsko sedlo s nožem za PEHD ili T komad, d32/d25 mm Elektrofuzijska spojnica PEHD d 25 mm, 4 kom Prijelazni adapter PEHD/navojni priključak, VN, d25 mm / R 3/4'' (DN 20 mm), 4 kom Rastavljiva spojnica, holender, DN 20 mm (R 3/4''), 1 kom Nazuvica pocinčana, DN 20 mm (R 3/4''), 2 kom Tlačna vodovodna cijev, PEHD, d 25 mm, PN 16 bar, SDR 11 – prosječne duljine 10 m Zaštitna PVC cijev, d 40 mm, SN 4, – prosječne duljine 10 m Gumena brtva, d 40 mm / d 25 mm, 2 kom PVC cijev, d 160 mm, SN 4 - duljine cca. 1,1 m Cestovna kapa, lijevno željezna 200 mm U cijenu uračunati sav potreban vijčani i brtveni materijal. Izvođač izvodi sve do postojećeg vodomjera. | kom | 1 |  | 0
| 8 | Dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOOPSKRBA. | m' | 70 |  | 0
| 9 | Nabava, doprema i ugradnja trake s elektrovodljivom žicom za oznaku položaja cjevovoda. Polaže se na način da se traka razvlači po tjemenu cjevovoda i mjestimično oblijepi ljepljivom trakom oko cjevovoda te se uvlači u zasunsko okno kako bi se omogućio eventualni priključak električne struje - napona potrebnog za olakšanu detekciju cjevovoda. | m' | 70 |  | 0
| VI | MONTAŽERSKI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
| VII | Završni radovi | j.m. | količina | cijena | ukupno
| 1. | Prethodno ispitivanje cjevovoda na tlak vodom i glavna tlačna proba, koju izvodi izvođač, a prema normi HRN EN 805. Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. U slučaju da proba nije uspjela, proba se ponavlja o trošku izvođača. U cijenu je uključena cijena vode potrebna za sve faze tlačne probe. | kom | 1 |  | 0
| 2. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom. Cijena uključuje: - utrošak vode i dezinfekcijskog sredstva - uzorakovanje vode od ovlaštenog laboratorija - izrada analize s izvještajem u skladu s pravilnikom za novopoložene cjevovode U slučaju da izvještaj pokaže da kvaliteta vode nije za ljudsku potrošnju, sve se ponavlja o trošku izvođača do ishođenja pozitivnog izvještaja od strane ovlaštenog laboratorija. | kom | 1 |  | 0
| 3. | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih poslova. Obračun radova po metru dužnom očišćenog gradilišta. | m | 80 |  | 0
| VII | ZAVRŠNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA - KOKORIĆI
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| IV | BETONSKI, ARM.BETONSKI I DRUGI POMOĆNI RADOVI |  |  |  | 0
| V | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VI | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VII | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (BEZ PDV): |  |  |  | 0

## REKAPITUALCIJA ZBIRNA
REKAPITUALCIJA
KUPNO KOKORIĆI
UKUPNO SRIDUŠA
PDV
UKUPNO S PDV-OM
SLOVIMA: